ЗАЯВКА

на участие в VIII открытом региональном конкурсе

«Инженерная компьютерная графика и применение ее в производстве»

| Номинация конкурса | «Моделирование трехмерных объектов в CAD и CAD/CAM системах» |
| --- | --- |
| Наименование работы | Техническая эксплуатация и обслуживание дополнительного электрооборудования Symitomo Demag Systeс 50/370-200 |
| Ф.И.О. автора (полностью) | Карпухин Михаил Андреевич |
| Должность (класс/ курс) участника | Обучающийся 2-го курса по специальности 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| Наименование организации | Государственное автономное профессиональное образовательное Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники |
| Адрес организации (с указанием области и населенного пункта) | 241022, г. Брянск, ул. Королева, д. 7 |
| Контактный телефон (с кодом населенного пункта) | (4832) 28-27-20 |
| E-mail | semeryuk.olya@yandex.ru |
| Форма участия (очная/заочная) | заочная |
| CAD, CAD/CAM системы | CAD |
| Программное обеспечение презентации работы (необходимое отметить): - Microsoft Office - Open Office | Microsoft Office |
| Оборудование, необходимое для презентации работы |  |
| Руководитель | Семерюк Ольга Михайловна |

Государственное автономное профессиональное образовательное Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники

241022, г. Брянск, ул. Королева, д. 7

Телефон (4832) 28-27-20

Название работы:

Техническая эксплуатация и обслуживание дополнительного электрооборудования Symitomo Demag Systeс 50/370-200

Выполнил: Карпухин Михаил Андреевич

Обучающийся  2-го курса

по специальности 140448 Техническая эксплуатация

и обслуживание электрического

и электромеханического оборудования (по отраслям)

Брянск 2016

Содержание

1.	Общая часть

1.1. Характеристика проектируемого электрооборудования компрессорной установки ВК40Е

1.2.  Проектирование схемы автоматического управления компрессорной установки ВК40Е

2. Расчетно – техническая часть

2.1. Расчет и выбор электродвигателя компрессорной установки ВК40Е

2.2. Расчет и выбор элементов системы автоматического управления электрооборудованием компрессорной установки ВК40Е

3.  Технологическая часть

3.1. Техническая эксплуатация компрессорной установки ВК40Е .

3.2. Организация технического обслуживания компрессорной установки ВК40Е

3.3. Перечень оборудования, инструментов, приборов для ремонта и технического обслуживания электрооборудования компрессорной установки ВК40Е

3.4. Поиск и устранение неисправностей в электрооборудовании компрессорной установки ВК40Е

3.5. Технологическая карта ремонта реле напряжения

4. Экономическая часть

4.1. Расчет себестоимости обслуживания электрооборудования компрессорной установки ВК40Е

5. Охрана окружающей среды и техника безопасности

Заключение

Список используемой литературы

Введение

Азотно-компрессорная установка, размещенная в корпусе № 16 ЗАО «Группа Кремний Эл» – это установка, предназначенная для получения азота из атмосферного воздуха. Компрессорная установка может работать на основе мембранной технологии газоразделения, адсорбционной или криогенной технологии.

Под компрессорной установкой понимают комплекс устройств, обеспечивающих производство сжатого воздуха (газа) давлением 4·105Па. Компрессорные установки используются в работе дополнительного оборудования термопластавтомата (ТПА) Systec 50/370-200: робота, сушилки и вакуумного загрузчика.

Компрессорные установки можно классифицировать по:

- типу привода (электрический, двигатель внутреннего сгорания, турбина);

- принципу действия компрессора (поршневой или винтовой);

- по создаваемому давлению (низкого - от 3 до 10, среднего - до 100 и высокого - более 100 кг/см2);

- по способу установки (передвижная или стационарная) и пр.

Для обеспечения надежности в работе компрессоров необходимо регулярно применять аппаратуру защиты и проводить техническое обслуживание и ремонт.

Таким образом, цель творческого проекта – приобретение навыков технического проектирования и расчета современных систем автоматического управления, последовательности технического обслуживания электрооборудования на примере, компрессорной установки ВК40Е.

Задачи проекта - в соответствии с темой и заданным вариантом требуется:

- разработать принципиальную  электрическую схему автоматического управления электрооборудованием компрессорной установки ВК40Е;

- выполнить расчет  и произвести  подбор электродвигателя и элементов системы автоматического  управления электрооборудованием компрессорной установки ВК40Е;

- разработать технологическую карту ремонта реле напряжения.

Проект состоит из пояснительной записки и графической части.

Проект состоит из 5 частей: общей, расчетно - технической, технологической, экономической, промышленная экология и безопасность.

В общей части проведен анализ характеристик электрооборудования, представлено описание конструкции основных узлов и  разработана схемы автоматического управления компрессорной установки ВК40Е.

В расчетно - технической части проекта представлены  расчет и выбор электродвигателя компрессорной установки ВК40Е, элементов системы автоматического управления электрооборудованием.

В технологическом разделе представлена организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования компрессорной установки ВК40Е, указан перечень оборудования, инструментов, приборов для ремонта и технического обслуживания электрооборудования, разработан алгоритм поиска и устранение неисправностей в электрооборудовании и технологическая карта ремонта реле напряжения.

В экономической части произведен расчет затрат на основные материалы, расчет трудоемкости, основной и дополнительной заработной платы с отчислениями на социальное страхование, расчет себестоимости и экономического эффекта компрессорной установки ВК40Е.

В разделе промышленная экология и безопасность рассмотрено: обеспечение безопасности труда при эксплуатации токарно-винторезного станка повышенной точности, характеристика опасных и вредных производственных факторов, экологическая безопасность при эксплуатации станка.

1. Общая часть

1.1. Характеристика проектируемого электрооборудования компрессорной установки ВК40Е

Компрессорная установка в основном предназначена для обслуживания дополнительного электрооборудования Symitomo Demag Systeс 50/370-200: робота – манипулятора, сушилки для сырья и вакуумного загрузчика, поэтому производительность компрессоров зависит от потребления воздуха в ходе работы производственного участка.

Главное движение осуществляется синхронным двигателем М1, который приводит во вращение поршневой механизм компрессорной установки.

Рисунок 1- Схема азотно – компрессорного участка ЗАО «Группа Кремний Эл»

Компрессорная установка ВК40Е оборудована микропроцессорным контроллером, обеспечивающим контроль и отображение всей технической информации: о работе компрессора, необходимости технического обслуживания и аварийных ситуациях.

Установка ВК40Е является сложным электромеханическим изделием и предназначена для обеспечения сжатым воздухом пневматического оборудования, аппаратуры и инструмента, применяемого в различных отраслях промышленности. Использование изделия позволяет значительно экономить электроэнергию, механизировать труд и повысить качество работ.

Регулировка давления в воздушной сети - автоматическая.

Компрессорная установка ВК40Е состоит из (Приложение 1):

1 - винтовой блок предназначен для выработки сжатого воздуха;

2 - блок всасывающий, воздушный, выполняет функцию подачи воздуха в камеру сжатия и предотвращения выброса наружу сжатого воздуха и масла в момент останова компрессора.

3 - электродвигатель предназначен для приводов компрессора и вентилятора системы охлаждения.

4 - воздушно-масляный радиатор - выполняет функции охлаждения масла и предварительного охлаждения воздуха на выходе из компрессора.

5 -  маслосборник служит резервуаром для масла системы смазки и охлаждения компрессора и корпусом.

6 - клапан предохранительный осуществляет защиту корпуса маслосборника от превышения давления.

7 - клапан минимального давления, предназначен для поддержания минимального давления внутри корпуса компрессора. Одновременно этот клапан выполняет функцию обратного клапана, блокируя компрессор во время его останова.

8 - горловина маслозаливная, предназначена для контроля уровня масла.

9 - кран слива масла предназначен для слива масла при его замене.

10 - термостат, предназначен для поддержания минимальной температуры нагнетаемого масла, во избежание образования конденсата в масле.

11 - фильтр масляный.

12 - фильтр воздушный - предназначен для предотвращения попадания загрязняющих частиц в зону винтовой пары и систему смазки.

13 - сепаратор, завершает операцию отделения масла от сжатого воздуха.

14 - смотровое окно контроля возврата масла - предназначено для визуальной оценки количества масла на возврате из сепаратора.

15 - панель управления.

16 - шкаф с электроаппаратурой, на которой смонтирована пуско–регулирующая аппаратура, и устройства защиты.

Всасываемый из атмосферы воздух проходит через воздушный фильтр, всасывающий клапан и достигает винтового блока, где перемешивается с маслом и сжимается. Смесь воздух-масло под давлением поступает в маслосборник, где происходит первое грубое разделение. Масло осаждается и стекает в нижний бачок корпуса маслосборника.

Затем масло поступает в радиатор, охлаждается, фильтруется и вновь поступает в винтовой блок. Функции масла заключаются в охлаждении продукта сжатия, смазке подшипников и уплотнения опорных поверхностей винтов.

Далее смесь воздух-масло поступает в сепаратор, где происходит окончательное разделение смеси на воздух и масло. Воздух очищается от остатков частиц масла и далее по воздухопроводу через воздушный контур радиатора, поступает на выход установки.

1.3.  Проектирование схемы автоматического управления компрессорной установки ВК40Е

Питание установки осуществляется от трехфазной сети переменного тока напряжением (380±38) В и частотой (50±1,25) Гц.

В компрессорных установках применяют асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Их отличает экономичность, простота и удобство

конструкции. Включение электродвигателя в питающую сеть осуществляется по схеме "звезда – треугольник".

Запуск компрессорной установки. Подключение к сети осуществляется при помощи автоматического выключателя, устанавливаемого перед компрессорной установкой - загорается контрольная лампочка (зеленого цвета) "СЕТЬ". Для выполнения пуска следует нажать кнопку А - "ПУСК". При нажатии кнопки "ПУСК" происходит запуск электродвигателя по схеме "звезда - треугольник", приблизительно через 5 секунд включается электромагнитный клапан управления и происходит набор давления.

Останов двигателя осуществляется вручную – нажатием кнопки B - "СТОП" на контроллере, после чего компрессор переходит в режим "ХОЛОСТОЙ ХОД" и выключается автоматически через 20÷30 секунд.

- Защита.

- 1. Силовые предохранители FU - защита силовых цепей от короткого замыкания;

2. Плавкие предохранители FU1 - FU5 - защита цепей управления и сигнализации;

3. Реле контроля напряжения SF, которое блокирует включение установки в случаях: неправильного подсоединения фаз, пропадания фазы во время работы, а также при работе в сети с недопустимой величиной напряжения или асимметрии фаз.

4. Устройство тепловой защиты электродвигателя - от перегрузок.

5. Программируемый контроллер контролирует давление воздуха в сети, температуру масла на выходе винтовой группы, наличие, величину и чередование фаз питающей сети. При превышении давления, контроллер выдает сигнал на выключение электродвигателя.

6. В схеме электрооборудования предусмотрена нулевая защита электроаппаратуры, исключающая самопроизвольное включение установки в случае: восстановления напряжения питающей сети после ее аварийного отключения и снижения температуры масла ниже аварийного значения и т.д.

Режим "ХОЛОСТОЙ ХОД". При достижении заданного максимального давления контроллер выдает управляющий сигнал на открытие электромагнитного клапана сброса и установка автоматически переключается на холостой режим работы (продолжалась около 5 минут); при этом компрессор разгружен. При снижении давления до заданного минимального, контроллер выдает сигнал на закрытие электромагнитного клапана сброса, происходит набор давления. Компрессор остается в этом состоянии до тех пор, пока давление не опустится ниже минимального установленного значения.

Схема электрическая принципиальная представлена в графической части ВКР, спецификация к схеме в приложении 2.

2. Расчетно – техническая часть

2.1. Расчет и выбор электродвигателя компрессорной установки ВК40Е

| Дано: Q∑ = 0,3 | производительность компрессорной установки, м3/с |
| --- | --- |
| nа=2 | количество агрегатов компрессорной установки, шт |
| Р2= 4,5·105 | абсолютное давление на всасывании, Па |
| Р1= 1,1 ·105 | абсолютное давление на нагнетании, Па |
| Вид | винтовой |

Требуется: рассчитать и выбрать электродвигатель.

Решение: 1) Q — производительность компрессорной установки, м3/с;

при одном резервном

Q = Q∑ / nа-1

Q = 0,3/ 2-1= 0,3 м3/с

А — работа сжатия 1 м3 воздуха до рабочего давления, Дж/м3 ,

Согласно справочника [3,с. 123] А = F(P2, атм) = F(3 атм) = 1,173 • 105 Дж/м3.

2) КПД компрессора, отн. ед. ; принимаем ηки = 0,7 (от 0,6 до 0,8)

3) ηп = КПД передачи, отн. ед;  принимаем ηп = 1

4) согласно справочника [3, с. 130] принимаем коэффициент запаса, отн. ед.

Кз = 1,15 (от 1,1 до 1,15),

5) мощность компрессорной установки, кВт

Рка = Q·A·10-3/ ηки ·ηп

Рка= 0,3·1,173· 105·10-3/0,7· 1= 50 кВт

6) определяем расчетную мощность электродвигателя, кВт

Рдр = К3 • Рка

Рдр = 1,15 • 50 = 57,5 кВт

7) выбираем электродвигатель по справочнику [3, с.137]

Таблица 1 -Технические характеристики электродвигателя 5АМ250S2

| Рн, кВт | номинальная мощность двигателя | 75 |
| --- | --- | --- |
| n2 ,об/мин | синхронная частота вращения | 2960 |
| ηн,% | КПД при номинальной нагрузке | 93,6 |
| cosφн | номинальный коэффициент мощности | 0,92 |
| Мn/Мн | кратность пускового момента | 2 |
| Мmax/Мн | кратность максимального момента | 3 |
| Iп/ Iн | кратность пускового тока | 7,5 |
| Масса, кг | Масса электродвигателя | 475 |

2.2. Расчет и выбор элементов системы автоматического управления электрооборудованием компрессорной установки ВК40Е

1. Выбор автоматического выключателя (автомата). Автоматы предназначены для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки электрических линий и приемников энергии, для включений и отключений линий и приемников энергий.

1. 1. Номинальный ток электродвигателя, А

Iном=PН⋅1033⋅UН⋅cosϕН⋅ηН,

Iном=75⋅1033⋅380⋅0,92⋅0,93=136А

PН – номинальная мощность двигателя, кВт;

UН – номинальное напряжение, В;

η- КПД при номинальной нагрузке;

cosφ -  номинальный коэффициент мощности.

1. 2. Номинальный ток расцепителя

Iном расцепителя ≥ 1,25 Iном;

Iном расцеп. = 1,25 •136=170А;

1.3. Выбрать автоматический выключатель по справочнику [3, с. 156]

Iном а ≥ Iном расцепителя;

Iном а = 250А

Таблица 2 -Технические характеристики автоматического выключателя

| Тип | Номинальный ток, А |  | Кратность уставки |  | Iоткл,кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iн.а | Iн.расц | Ку(тр) | Ку(эмр) |  |
| ВА51-33 | 250 | 200 | 1,25 | 12 | 15 |

1.4. Пусковой ток электродвигателя, А

IПУСК=КПУСК⋅IН,

IПУСК=7,2⋅250=1800А

Кпуск - кратность пускового тока по отношению к номинальному

1.5. Ток отсечки

Iо ≥ 1,2 Iпуск;

Iо ≥ 1,2 •1800=2160А

1.6. Кратность отсечки

Ко≥ Iо  / Iнр;

2160/200=10,6 А

Iнр – номинальный ток расцепителя

1.7. Выбираем проводник для линий электроснабжения с учетом АЗ

Iдоп ≥ 1,25 Iавтомата или расцепителя ;

Iдоп ≥ 1,25•200=250А

Выбираем по справочнику[3, с.55] тип проводника ВВГ 120х3; Iдоп =260А

2. Выбор плавких вставок предохранителей, которые предназначены для защиты электрооборудования и сетей от токов короткого замыкания и недопустимых длительных перегрузок.

I вст≥Iп/2,5 для легкого пуска;

I вст≥1800/2,5 для легкого пуска; I вст= 720А

Таблица 3 -Технические характеристики предохранителя типа ПР-2-1000

| Номинальный ток | Номинальный ток плавких вставок | Габаритные размеры |
| --- | --- | --- |
| 1000А | 850А | 580х155х154 |

3. Выбор магнитных пускателей- предназначены для дистанционного управления трехфазными асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором и другими приемниками энергии.

I нэ=Iном;

I нэ=136А

Таблица 4 -Технические характеристики серии ПАЕ-612

| Номинальный ток | Габаритные размеры | Наличие теплового реле |
| --- | --- | --- |
| 146 | 380х230х190 | Iср. ≥ 1, 25Iном Iср. ≥ 1, 25·136= 170А |

4. Выбор теплового реле

Тепловые реле предназначены для защиты от перегрузок асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Тепловые реле могут поставляться в блоке с пускателями или отдельно.

4. Выбор кнопок управления

Таблица 7. Технические данные кнопок управления

| Серия | Номинальный ток | Номинальное напряжение |
| --- | --- | --- |
| ПКЕ 212/1 | 10 | 220 |

5.  Выбор трансформатора управления

Однофазные понижающие встраиваемые трансформаторы (Тр) серии ОСМ предназначены для питания цепей управления электроприводов и ламп местного освещения, для питания низковольтных цепей сигнализации и выпрямителей, собранной по двухполупериодной схеме выпрямления.

При выборе трансформатора управления исходят из следующего условия:

SТр2 = Sм.пуск ∙nм.пуск + Sр.вр. + Sл.н. ,      (20)

где Sм.пуск – мощность магнитного пускателя, Вт;

nм.пуск – количество магнитных пускателей, шт;

Sр.вр. – мощность реле времени, Вт;

Sл.н. – мощность лампы накаливания, Вт

SТр2 = 26∙4 + 6+40 =150  Вт

Выбираем трансформатор и записываем его данные в таблицу 8.

Таблица 8 – Технические данные трансформатора типа 016KVA- 380/220/24V

| Номинальная мощность, кВт |  | Номинальное напряжение обмоток, В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вторичных обмоток |  | Первичной | Вторичных |  |
| Управления | Местного освещения |  | Управления | Местного освещения |
| 0,1 | 0,06 | 380 | 110 | 24 |

6. Выбор местного освещения. Для местного освещения (HL5) будем использовать лампы накаливания типа СКЛ-19, технические данные которого указаны в таблице 9 [1, 149c].

Таблица 9 – Технические данные лампы накаливания СКЛ-19

| Мощность лампы, Вт | Напряжение, В |
| --- | --- |
| 40 | 24 |

3.   Технологическая часть

3.1. Техническая эксплуатация компрессорной установки ВК40Е

Общие указания.	Освободить компрессор от поддона и упаковки и убедиться в отсутствии повреждений или явных дефектов.

-	Проверить: наличие руководства и полноту заполнения соответствующих его разделов; наличие отметки о дате продажи и штамп продавца.

-	Открыть ключом заднюю съемную панель.

-	Осуществить визуальный контроль отсутствия течи масла.

-	Проверить уровень масла через смотровое окно маслоуказателя.

Рекомендуется приобрести масло, используемое в компрессоре для дальнейшего пополнения и замены, а также запчасти, необходимые для техобслуживания (фильтр масляный, патрон фильтра воздушного, фильтр-сепаратор (маслоотделитель), ремень, силовые предохранители).

Размещение и монтаж. Перемещение установки осуществлять при помощи погрузчика, имеющего длину "вил" не менее 900 мм., либо тележки с подъемной платформой.

Нет необходимости предусматривать специальное основание или фундамент, достаточно расположить установку на ровной горизонтальной поверхности пола. Пол должен быть гладким, без пылеобразующего слоя или окрашенным.

Установка потребляет значительное количество воздуха, необходимого для ее внутренней вентиляции, поэтому загрязнение помещения пылью со временем приведет к нарушению ее нормального функционирования. Часть пыли всасывается через воздушный фильтр, вызывая его быстрое загрязнение, а другая часть оседает на различных узлах, в том числе и на воздушно-масляном радиаторе, затрудняя обмен тепла. Таким образом, уборка помещения является одним из факторов для обеспечения функционирования оборудования, позволяя избегать больших затрат на его обслуживание.

Помещение, в котором будет размещаться установка, должно быть просторным, хорошо проветриваемым, защищенным от атмосферных воздействий.

Окружающая среда должна быть невзрывоопосная, не содержащей газо-и парообразных агрессивных сред, тип атмосферы I или II по ГОСТ 15150-69.

Для облегчения доступа к установке при проведении ее технического обслуживания и создания достаточного воздухообмена, необходимо обеспечить вокруг нее достаточное пространство.

Необходимо, чтобы помещение имело доступы для внешнего воздуха вблизи пола и потолка с целью обеспечения естественного воздухообмена. Если это невозможно, необходимо установить вытяжной вентилятор, который гарантируют воздухообмен на 20% превышающий объем воздуха необходимый для охлаждения компрессора.

3.2. Организация технического обслуживания компрессорной установки ВК40Е

Правильное обслуживание является одним из основных условий продолжительной работы установки и заключается в постоянном наблюдении за работой ее механизмов, проверке технического состояния, очистке и т. д.

Техническое обслуживание установки подразделяется на:

1) ежесменное техническое обслуживание;

2) плановое техническое обслуживание, выполняемое через промежутки времени согласно таблице 6.

Таблица 6.

| Наименование обслуживаемого элемента | Наработка до замены (часов), но не реже 1 раза в год | Периодичность контроля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | недельный | месячный | трехмесячный |
| Масло | 4000 | ● |  |  |
| Фильтр масляный | 4000 |  |  |  |
| Фильтр сепаратора | 4000 |  |  |  |
| Фильтр воздушный | 2000 |  | ● |  |
| Радиатор | - |  | ● |  |
| Прокладки всех соединений | - |  |  | ● |
| Плотность соединений масло- и воздухопроводов | - |  |  | ● |
| Электродвигатель | Согласно инструкции по эксплуатации электродвигателя |  |  |  |

1. Перед выполнением каких-либо операций на установке необходимо отключить электропитание.

2. Ежесменное техническое обслуживание включает проверку:

- нет ли посторонних шумов и стуков;

- показаний и работу приборов и аппаратуры;

- герметичности воздухопроводов и их соединение.

3. После отключения установки:

- сбросить избыточное давление в ресивере;

- слить конденсат из ресивера и фильтров-влагоотделителей;

- осмотрите установку, проверьте, нет ли течи масла из соединений, при обнаружении устраните ее, проконтролируйте уровень масла.

- после первых 50-ти часов работы выполнить общий контроль (масла, воздушного фильтра, состояние радиатора, прочность крепления узлов и агрегатов, натяжение ремня и т.д.).

4. Плановое техническое обслуживание - отключить электропитание установки,

компрессор разгружен – по показаниям манометров давление равно"0".

5. ТО рекомендуется выполнять через каждые 500 часов работы установки:

- обратить особое внимание на возможные потери масла и образование налета, вызванного пылью и маслом, при необходимости очистите;

- очистить радиатор от пыли и грязи;

проверить чистоту масла, отсутствие его интенсивного потемнения.

6. Первую замену масла и масляного фильтра следует осуществить через 500 часов работы

7. Через каждые 2000 часов работы выполнить: замену фильтра воздушного и

контроль натяжения ремня;

8. Через каждые 4000 работы, но не реже 1 раза в год выполните: замену масла;

замену фильтра масляного; замену сепаратора; обслуживание электроаппаратуры (контроль и подтяжка соединений, чистка контактов, проверка работы цепей управления и сигнализации).

3.3. Перечень оборудования, инструментов, приборов для ремонта и технического обслуживания электрооборудования компрессорной установки ВК40Е

- Набор электромонтажника

- 1.1. Кусачки - для обрезки проводов и кабелей;

- 1.2. Пассатижи - понадобятся для безопасного удержания проводов во время выполнения ремонтных работ, а также при откручивании в приборах различных гаек.

- Набор отверток

- Измерительные приборы (вольтметр, мегомметр, указатели напряжений)

3.1. Индикаторная отвертка проводится диагностика проводов, т.е. определяется, имеется ли в проводах напряжение

3.2. Мегаомметр используется для измерения высокого сопротивления изолирующих материалов (диэлектриков) проводов и кабелей, разъёмов, трансформаторов, обмоток электрических машин и других устройств, а также для измерения поверхностных и объёмных сопротивлений изоляционных материалов.

3.3. Основные функции мультиметра: измерение в цепях постоянного и переменного тока силы тока, сопротивления, осуществлять прозвон проводника (проверка целостности проводника).

Дополнительные функции тестера: измерение температуры, проверка работоспособности транзисторов; проверка емкости конденсаторов; проверка частоты; проверка индуктивности; проверка диодов; генерирование прямоугольных импульсов.

- Опрессовочные клещи и клещи (для снятия изоляции, для термитной сварки проводов, универсальные)

- Электрошуруповерты

- Паяльник

- Понижающие трансформаторы

- Электрические дрели и перфораторы

10.Дисковые пилы (вулканитовые)

- 11. Изолирующие материалы - материалы позволяющие изолировать токоведущие части между собой и от окружающих деталей.

3.4. Поиск и устранение неисправностей в электрооборудовании компрессорной установки ВК40Е

Таблица 7 - Поиск и устранение неисправностей в компрессорной установке ВК40Е

| Неисправность | ЭИП | Устранение неисправностей |
| --- | --- | --- |
| Двигатель | Мегомметр | а) при отсутствии напряжения проверить его наличие на контактах двигателя, в цепи управления и источника питания. б) проверить целостность катушки электродвигателя и правильность схемы подключения двигателя; в) замена электродвигателя. |
| Тепловое реле | Омметр | а) исправность механизма теплового реле (биметаллическая пластина) б) проверка исправности схемы подключения. в) замена теплового реле. |
| Предохранитель и автоматический выключатель | Вольтметр, однофазный индикатор | а) проверка наличия напряжения между фазами предохранителей (автоматов) . б) прозвонка проводки предохранителей (автоматов). в) замена предохранителей (автоматов) |
| Контакторы | Мегомметр | а) Проверка контактов на наличие коррозии. б) Зачистка контактов. в) Замена контакторов. |
| Магнитный пускатель | Одно- или двух полюсной индикатор | а) Проверка правильности подключения в схеме. б) прозвонка контактов в магнитном пускателе. в) Проверка напряжения в магнитном пускателе. г) Полная замена магнитного пускателя или катушки. |
| Кнопки управления | Омметр | а) Проверка правильности механизма переключения. б) Проверка подключения на схеме. в) замена кнопок управления. |
| Трансформатор местного освещения | Омметр, вольтметр | а) повреждение обмоток или замена. |

3.3.  Технологическая карта ремонта электромагнитного реле напряжения

Реле напряжения – это прибор, предназначенный для контроля напряжения. Главный его параметр - быстродействие. Реле напряжения не выравнивает напряжение в сети, а только мгновенно отключает защищаемый участок при повышении или понижении напряжения и автоматически включает его при стабилизации напряжения в сети. Поэтому оно весьма эффективно при аварийных ситуациях, которые возникают в результате обрыва нейтрали, перегрузки, перекоса фаз и т.п.

Рисунок  2 - Устройство электромагнитного реле с поворотным якорем

В реле различают две части: воспринимающую электрический сигнал и исполнительную. Воспринимающая часть состоит из электромагнита 1, представляющего собой катушку, надетую на стальной сердечник, якоря 2 и пружины 3. Исполнительная часть состоит из неподвижных контактов 4, подвижной контактной пластины 5.

Воспринимающая и исполнительная части реле не имеют между собой электрической связи и включаются в разные электрические цепи.

Реле приводится в действие слабым (малоточным) сигналом, и само может приводить в действие более мощную исполнительную аппаратуру (контактор, масляный выключатель, пускатель и т. д.).

Принцип действия. Когда ток в катушке электромагнита отсутствует, якорь под действием пружины удерживается в верхнем положении, при этом контакты реле разорваны.

При появлении тока в катушке электромагнита якорь притягивается к сердечнику и подвижный контакт замыкается с неподвижным. Происходит замыкание исполнительной цепи.

Таблица 8 - Технологическая карта ремонта реле напряжения.

| 1. Осмотр | Не реже 1 раза в 2-3 месяца, следить за чистотой изоляционных поверхностей. |
| --- | --- |
| 2. Ремонт контактов | Износившийся контакт заменяют новыми. |
|  | Износ контактов не должен превышать 70% первоначальной толщины. При неравномерном износе контакты меняют местами. |
|  | Нажатие контактов проверяют динамометром и полоской бумаги, проложенной между подвижными и неподвижными контактами. |
| 3. Якорь и сердечник | Прилегание якоря и сердечника должно быть достаточно плотным во избежание дребезжания и перегревания катушки. Стык между якорем и сердечником проверяют, замыкая от руки контакты между которыми проложен листок папиросной бумаги с листком копировальной бумаги. |
| 4. Катушки | Состояние каркаса, обрывы (катушка не потребляет тока) и витковые замыкания в катушках (ненормальным нагревом катушки). На изготовленную катушку накладывают наружную изоляцию из хлопчатобумажной ленты или лакоткани. Затем катушку сушат, пропитывают лаком, запекают и покрывают эмалью. Перед установкой катушки в аппарат проверяют ее целостность и отсутствие в ней короткозамкнутых витков. |

Продолжение таблица 8.

| 4. Катушки | При наличии короткозамкнутых витков поврежденный виток заменяют новым. Изменение материалов, сечения или длины витка недопустимо, так как это приводит к сильному нагреву витка |
| --- | --- |
| 5. Дугогасительные камеры | Пригоревшие и деформированием стенки дугогасительных камер заменяют новыми |

4. Экономическая часть

4.1. Расчет себестоимости обслуживания электрооборудования компрессорной установки ВК40Е

Себестоимость ремонта электрооборудования складывается из следующих групп затрат:

1. Основная заработная плата по тарифу;

2. Дополнительная заработная плата (премия);

3. Материальные затраты (затраты на основные материалы, покупные полуфабрикаты, покупные и комплектующие изделия);

4. Цеховые расходы;

5. Общезаводские расходы.

Её можно представить формулой:

С = ЗП+П+См+Сз+Сц (16)

Основная заработная плата по тарифу:

ЗП = ТС*Т (17)

где Т- трудоемкость ремонта электрооборудования компрессора.

При капитальном ремонте:

Тк =τк*Rэ (18)

Rэ = 35

При текущем ремонте:

Тт = τт* Rэ (19)

Гдеτт, τк - нормы трудоемкости капитального и текущего ремонта электрооборудования в час на 1Чэ:

τт = 12,5часа на человека

τк = 1,5 часа на человека

где ТС - среднечасовая тарифная ставка на ремонт электрооборудования компрессора.

.

.

Т =Тк+Тк (20)

.

Размер премии определяется в соответствии с положением о премировании на предприятии:

П=αп/100*ЗП (21)

.,

где - процент премии;

= 60% (согласно задания)

Материальные затраты на капитальный ремонт:

Смк=Сд*Rд+Са*Rа (22)

где ; - нормы материальных затрат на электродвигатели, электрические аппараты и проводку.

Сд = 1500руб

Са = 2300руб

; - ремонтосложность электродвигателей, электрических аппаратов и проводки;

Rд = 16, Rа =19

Смк = 1500*16+2300*19 = 2400 + 43700 =46100 руб.

Материальные затраты на текущий ремонт:

Смт=Сд*Ктд*Rд+Са*Кта*Rа (23)

Ктд=0,13

Кта = 0,42

Смт = 1500*0,13+2300*0,42 = 195 + 966 =1161 руб.

Ст=Смк+Смт (24)

Ст=46100+1161=47261 руб.

Косвенные расходы (цеховые общезаводские) определяются заданным процентом к заработной плате по тарифу. Процент косвенных расходов определяет плановый отдел предприятия. Расходы на текущий ремонт являются частью цеховых расходов. Поэтому себестоимость ремонтных работ в цеховые расходы не включаются, лишь дополнительная заработная плата и начисления на нее составляющие 15% основной заработной платы.

Сз=ЗП*%Сз (25)

Сц=ЗП*%Сц (26)

С = 33369+20021,40+47261+20021,40+30032,10+0,15*333369= 155710,25 руб.

Себестоимость ремонтов электрооборудования станка составит  155710,25 руб.

4. Охрана окружающей среды и техника безопасности

Охрана окружающей среды на предприятии характеризуется комплексом принятых мер, которые направлены на предупреждение отрицательного воздействия человеческой деятельности предприятия на окружающую природу, что обеспечивает благоприятные и безопасные условия человеческой жизнедеятельности. Учитывая стремительное развитие научно-технического прогресса, перед человечеством встала сложная задача – охрана важнейших составляющих окружающей среды (земля, вода, воздух), подверженных сильнейшему загрязнению техногенными отходами и выбросами, что приводит к окислению почвы и воды, разрушению озонового слоя земли и климатическим изменениям.

- Требования экологической безопасности

1. Постоянно содержать чистоте закрепленную за подразделением территорию.

2. Все дороги и подъезды к зданиям постоянно содержать в исправном состоянии. Не загрязнять их горючими жидкостями, отходами производства, не загромождать стройматериалами и оборудованием.

3. В зимнее время дороги и подъезды к зданиям, контрольным колодцам производственной и ливневой канализации, пожарным гидрантам регулярно очищать от снега, а в случае обледенения посыпать песком.

4. Крышки люков колодцев промышленной канализации постоянно очищать от мусора, в зимнее время – от снега и льда. Доступ к крышкам люков колодцев промышленной канализации всегда должен быть свободен.

5. Запрещается на территории предприятия разводить костры (в т.ч. сжигать траву, листья, отходы производства) и пользоваться открытым пламенем.

6. Отходы производства хранить в специально отведенных местах, не смешивая по видам, и своевременно вывозить с территории.

7. Вторичное сырье (стекло, бумагу, древесные отходы, отходы пластмасс) собирать в специально отведенных местах. Запрещается попадание вторсырья в контейнеры с мусором.

Инструкция по охране труда

1. Общие требования безопасности.

1.1. К работе электриком допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональную подготовку и прошедшие: медицинский осмотр; вводный инструктаж; проверку знания ПУЭ; первичный инструктаж на рабочем месте.

1.2. В соответствии с нормами выдачи спецодежды и других средств индивидуальной защиты электрику выдаются:

костюм х/б - на 12 месяцев; 
ботинки кожаные - на 12 месяцев; 
рукавицы комбинированные - на 1 месяц; 
берет - на 12 месяцев; 
галоши диэлектрические - дежурные; 
перчатки диэлектрические - дежурные; 
каска - дежурная; 
очки защитные - дежурные.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть исправную спецодежду, проверить исправность средств индивидуальной защиты.

2.2. Проверить наличие и исправность: ключей от электрощитов, пультов управления, оперативной документации, инструментами, приспособлениями.

2.3. Убедиться в достаточном освещении рабочего места, отсутствии электрического напряжения на ремонтируемом оборудовании. 
2.4. Удалить из зоны проведения работ посторонних лиц и освободить рабочее место от посторонних материалов, огородить рабочую зону и установить знаки безопасности.

2.5. Для выполнения совместной работы несколькими лицами должен назначаться старший работник, обеспечивающий согласованность действий и соблюдение требований безопасности.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. При появлении нескольких неисправностей в электрооборудовании, устранять неисправности в порядке очередности или по указанию руководителя.

3.2. Перед ремонтом электрооборудования снять напряжение в сети не менее чем в двух местах, а также удалить предохранители. Вывесить плакат «Не включать - работают люди!» на рубильник или ключ управления. 
3.3. Разборку и сборку электрооборудования производить на специальных рабочих столах, обеспечивающих их устойчивое положение.

3.4. При получении заявки на устранение неисправности сделать запись в оперативном журнале.

3.5. При ремонте и техническом обслуживании электрооборудования, находящегося под напряжением, следует пользоваться средствами защиты, которые должны быть исправными и испытаны в электротехнической лаборатории. На защитных средствах должен быть порядковый номер и дата его испытания. Инструмент переносить в закрытой сумке или ящике. Работа по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования, находящегося под напряжением, должны производиться двумя работниками, имеющими группу по электробезопасности не ниже III.

3.6. Перед пуском временно отключенного оборудования, осмотреть и убедиться в готовности к приему напряжения и предупредить работающий персонал о предстоящем включении.

3.7. При замене плавких предохранителей под напряжением необходимо: отключить нагрузку; надеть защитные очки и диэлектрические перчатки, встать на диэлектрический коврик; пассатижами снять предохранители.

3.8. Вставки должны строго соответствовать типу предохранителя, на котором указан номинальный ток вставки.

3.9. При ремонте электроосветительной аппаратуры, участок, на котором ведется работа, должен быть обесточен. При замене ламп накаливания пользоваться защитными очками.

3.10. При работе с применением этилового спирта для чистки рабочих поверхностей следует помнить, что этиловый спирт - ЯД! 
Хранить спирт необходимо в несгораемой посуде с плотно закрывающейся крышкой.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При аварии или возникновении аварийной ситуации помнить, что при внезапном отключении напряжения, оно может быть подано вновь без предупреждения. При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить пострадавшего от действия тока, оказать доврачебную помощь и вызвать работника медицинской службы.

4.3. При возникновении пожара необходимо сообщить руководителю, в пожарную охрану и приступить к тушению пожара средствами пожаротушения.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отключить (отсоединить) электрооборудование, электроинструмент, грузоподъемные машины от сети.

5.2. Привести в порядок мастерскую, рабочее место. Инструмент и защитные средства убрать в шкаф для хранения. Снять предупредительные плакаты и ограждения с соответствующей записью в оперативном журнале. Мусор, обрывки проводов, и т.п. убрать в контейнеры для мусора.

5.3. Привести в порядок спецодежду, очистить от пыли и грязи, принять душ. 
5.4. Обо всех замечаниях, дефектах, выявленных в течение рабочего дня, сообщить своему руководителю или руководителю предприятия.

Заключение

В ходе проекта были рассмотрены вопросы технической эксплуатации и обслуживания электрооборудования компрессорной установки ВК40Е. Данное оборудование предназначено для обеспечения сжатым воздухом дополнительного оборудования Symitomo Demag Systeс 50/370-200.

Основная цель эксплуатации заключается в обеспечении требуемого уровня надежности работы электрооборудования в течение установленного срока службы с наилучшими технико-экономическими показателями.

Важным резервом в стремлении обеспечить надежную и бесперебойную работу оборудования является правильный выбор оборудования по мощности и уровню использования.

В работе произведены расчеты аппаратов защиты и управления электрооборудования компрессорной установки и определен уровень их надежности в условиях эксплуатации.

Вопросы эффективной организации ремонтного производства в настоящее время особенно актуальны, поскольку производственное оборудование многих предприятий сильно изношено. Требуются большие вложения в модернизацию и ремонт, поэтому в условиях ограниченных ресурсов важно правильно и грамотно организовать его эксплуатацию.

Осуществляя эксплуатацию и обслуживание электрооборудования, помимо выполнения требований по обеспечению надежности его работы, необходимо также руководствоваться экономическими соображениями, поскольку стоимость технического обслуживания оборудования и ремонта входит в себестоимость готовой продукции.

Очевидной становится необходимость предупреждения аварийных отказов электрооборудования, поскольку внеплановый ремонт и связанный с ним простой оборудования оборачиваются для предприятия большими затратами.

Список используемой литературы

1. Алиев В.П. Справочник по электротехнике и электрооборудованию (5-е изд., исправленное) / Серия «Справочники».- Ростов на Дону: Феникс, 2007. 447с.

2. Атабеков В.М. Ремонт эл.оборудования промышленных предприятий. – М.:Высшая школа, 2014. С.235

3. Акимова Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 304 с.

4. Брук И. В.. Основные положения по наладке и эксплуатации металлорежущих станков и автоматических линий. - М.: Издательский центр " Машинстроение", Москва, , 2010.

5.	Васин В.М. Электрический привод Учеб. Пособие для техникумов. - N1.: Высшая школа, 2008. 236с.

6. Васильев А.А., И.П. Крючков Электрическая часть станций и подстанций: Учеб. Для вузов /; Под ред. А.А. Васильева. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Энергоатомиздат, 2010. – 576 с: ил.

7. Вереина Л. И. Справочник станочника: учеб. пособие. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 560 с.

8.	Зимин Е.Н.. Преображенский В.И., Чувашов И.И., Электрооборудование “Промышленных предприятий и установок, б М.: Энерго из дат. 2010.554с.

9.Зюзин А.Ф., Поконов Н.З., Вишток А.М., Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышлеиных предприятий и установок. 2-е изд., доп. и переработанное - М.: Высшая школа, 2011. 416с.

10. Камнев В.М. Ремонт устройств релейной защиты и автоматики. – М.: Высшая школа, 2012. с.336

11.	Ключев В.И., Терехов В.М. Электропривод и автоматизация общепромышленных механизмов: Учебник для вузов. – М.: Энергия, 1980.-360с.: ил.

12. Корнилов Ю.В. Обслуживание и ремонт электрооборудования промышленных предприятий. – М.:Высшая школа, 2015. С.559

13. Малюк Н. Т.  Типовые электроприводы металлорежущих станков и промышленных роботов. учеб. пособие. - М.: Издательский центр "Академия", Чебоксары, 2012. - 360 с  г.

14. Москаленко В. В. Справочник электромонтера. - М. : Издательский центр "Академия", 2008. - 288 с.

15. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть станций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учеб. пособие для вузов.-4-e изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 2011.-608 с.:ил.

16. Правила устройства электроустановок. - М. : Энергоиздат., 2010. - 648 с.

17. Семерюк О. М. и др. Разработка электрических схем с применение компьютерных технологий. В кн. : Научное сообщество студентов XXI столетия: материалы III практической конференции. Часть IV. (23 мая 2012г.) - Новосибирск: Изд. "Сибирская ассоциация консультантов", 2012 - с. 337-343.

18. Сибикин Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Учеб. - М. : ПрофОбрИздат, 2010. - 432 с.

19. Сибикин М. Ю. Технологическое оборудование. Металлорежущие станки: учебник. - М. : 	ФОРУМ 2012. - 448 с.

20. Трунковский Л.Е. Электромонтёр по эксплуатации промышленных  электроустановок. – М.: Высшая школа, 2015. с.656

21. Шейнгольд Е. М. Технология ремонта и монтажа промышленного оборудования. М.: «Машиностроение», 2013.

22. Шеховцев В. П. Расчет и проектирование ОУ и электроустановок промышленных механизмов - М. : ФОРУМ, 2010. - 352 с.

23. Штриплинг Л.О., Л.Г. Стишенко, Защита от производственного шума. Методические указания к практическим самостоятельным и лабораторным работам. – Омск: ОмГТУ, 2010 – 39 с.

24. Ушаков Н. С., Кузнецов В. Л. Эксплуатация электрооборудования металлорежущих станков.– - М. : ФОРУМ, 2012. - 352 с

Приложение 1

Общее устройство компрессорной установки ВК40Е

Приложение 2